## Sheet1
日常维护保养及维修内容
序号 | 项目 | 内容 | 参考频次
1 | 清洗保养 | A.定期检查风冷冷凝器粉尘程度，定期清洗，除垢处理 | 每季度一次
B.检查风冷冷凝器电机各接线柱接头电线等老化，脱皮，破皮现象。发现及时处理，确保安全使用
C.清洗冷库内冷风机，清洗后冷风机回风侧翅片要干净通透，确保排水管道无脏堵漏水
D.定期对冷藏冷冻岛柜、立柜、鲜肉平柜蒸发器进行除霜、清洗。清理柜底杂物，确保排水管道无脏堵漏水，清洗时甲方配合商品的搬移，不包括独立柜的清洗。
2 | 压缩机 | A.检查制冷剂液位和油位。检查油槽油加热器和油温，是否正常 | 每月一次
B.记录电压机相间电压
C.用兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻
D.检查密封情况
E.检查卸载装置
F.检查调整控制的设定值
G.检查机组调试安全控制装置
H.检查控制装置的运行
I.检查主机，回油系统和润滑系统
J.定期更换高压过滤桶滤芯
K.定期更换冷冻油，清洗油过滤器及低压过滤芯
L.检查油加湿器及其恒温器
M.检查和测试所有运行控制和安全控制功能
N.检查所有其他润滑油系统部件，油冷却器，电磁阀，球阀等阀件
O.检查膨胀阀是否失灵
P.有连接部件，支架等有无松动，并拧紧处理
Q.查看视液镜的状态
R.检查制冷剂循环确认处于正常状态
S.检查制冷剂处于不够的情况下加以适当的添加
3 | 冷风机 | A.检查风机前后周围，确保风机干净整洁，确保最佳状态运行使用，确保正常安全使用 | 每月一次
B.检查风机运行状况，是否有震动，螺丝是否有松动，发现问题，及时处理更换，确保安全使用
C.检查风机，电线是否有破皮，破损，老化等现象，发现问题，及时处理更换，确保安全使用
D.检测风机电气接线有无损坏或接头有无松动及电机的绝缘度
E.检查风速和风量，若风速不高或风量不匀，查看货物堆放是否合理，有无灰尘或异物堵住风口
F.查看风机运转电压，电流是否在正常范围内
G.清除风机轴承处油污，添加新的润滑油
H.检查叶片四周有无残留的水滴，以防水滴结冰后粘住叶片
I.检查叶片轴中心是否偏离，若垫片不平或螺栓松动易造成偏离
J.检测风机电气接线有无损坏或接头有无松动及电机的绝缘度
K.冷风机的盘管及翅片表面应均匀结霜，如果结霜不均匀或无霜，则供液不正常，从整个系统分析查找原因
L.检查各库风机排水是否正常，排水脏堵，积水及排水加热丝，发现问题及时疏通处理或更换，确保正常安全使用
4 | 融霜系统 | A.检查冷风机化霜效果，有无冰疙瘩，如有仔细除去冰疙瘩，适当调整化霜时间 | 每月一次
B.检查电热管化霜检测，兆欧标测量，如有异常统计数量及时处理更换，确保安全使用
C.检查各库风机排水是否正常，排水脏堵，积水及排水加热丝，发现问题及时疏通处理或更换，确保正常安全使用
D. 冷风机的盘管及翅片表面应均匀结霜，如果结霜不均匀或无霜，则供液不正常，从整个系统分析查找原因
E.检查电加热管的电压、电流及绝缘度
5 | 排水管加热丝 | A.检查排水是否畅通，有无冰堵，如有及时疏通 | 每月一次
B.排水电加热丝的检测
6 | 电控系统 | A.定期检查所有二次电源的接线端子和电线，控制电线，是否有压皮，破皮，破损等现象，发现及时处理 | 每月一次
B.定期用兆欧表测量，确认无外壳短路，检查接地线是否短路
C.检查接触器及中间继电器等电子元件，发现问题及时处理或更换
D.检查所有电器线路和接线端有无脱落及破损，以拧紧或更换处理
E.检查和测试所有运行控制和安全控制功能
F.检查库顶接线是否有鼠咬、破皮、过热、老化等绝缘损坏现象，接头有无松动
G.检查库灯及玻璃门灯是否有水雾、渗水、断路、短路等现象，如有发现及时处理，确保正常使用
H.检查库灯及玻璃门灯是否有打火、冒火花接触不良、闪烁灯现象，如有发现及时处理，确保正常安全使用
I.检查玻璃门灯管是否正常使用，如有不亮或损坏、接触不良等，要及时处理或统计数量进行更换，确保正常安全使用
J.检查玻璃门灯管接线端子是否正常使用，如有接触不良，时有时无闪烁等现象将进行更换处理，确保正常安全使用
K.检查玻璃门加热丝加热功能，是否能正常使用。用兆欧表进行测量绕组的绝缘电阻，确保正常安全使用
L.检查库顶玻璃门加热丝接线端的线槽内电线接头等，是否有开路、短路、断路、发热等现象。发现问题及时处理，确保正常安全使用
M.检查个状态指示灯
N.检查各温控器设定值是否准确，并调准校正
O.检查各切换开关，有必要时及时更换
P.检查或定期为电箱内，外接触器上的粉尘进行清理、打扫
7 | 库体及玻璃门 | A.检查冷库平移门的货轮侧轨，库门轴承套件，库门滑轮、安全锤、内开镜、门封条等正常使用情况。以确保安全使用，发现问题及时处理 | 每月一次
B.检查扫地门、单开门的门锁、铰链、安全锁、门封条、内开锁等正常使用情况，以确保正常安全使用。发现问题及时处理
C.检查所有库门的缝隙下垂情况，发现问题及时处理，确保安全使用
D. 检查玻璃门所有紧固螺丝，限位止挡，铰链板是否有磨损、破损、下垂等现象。发现问题统计数量及时更换处理，确保正常使用
E. 检查所有玻璃门密封条是否正常密封，有不贴合、破损现象，发现问题统计数量及时处理或更换，确保正常安全使用
F.检查库体各个部位的支撑，吊点螺栓。发现异常及时处理及紧固螺丝，确保正常安全使用
G.定期到库顶巡查系统管路支架等，有没有被压或支架脱落等现象。如有发现应及时处理解决
H.检查冷库库体保温性能检测，检查冷库外围有无冷凝水，如有发现及时处理，全部正常使用
8 | 运行期间巡视 | A.检查机组调试安全控制装置 | 每月一次
B.检查控制装置运行
C.检查油位
D.检查润滑系统
E.检查回油系统
F.运行状态参数分析，确认机组运行正常，必要时进行机组检修